特种设备附件安全阀检测采购需求

根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关文件要求，“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备附件（安全阀）进行定期检测，具体要求如下：

1、对安全阀进行校验（可委托具有国家资质认可的第三方检测机构）、维修（校验过程中出现不合格的安全阀）

2、安全阀校验工作完成后，及时更新已校验合格的校验信息（如：挂校验合格牌并加铅封）。

- 3、根据《安全阀安全技术监察规程》TSG/ZF001一2006以及有关技术要求，按甲方提供的校验委托单十天内校验完毕并且提供校验报告；

5.1阀体维修要求：阀金属件更换应同材质更换，如有变更或代用须经甲方专业人员确认，阀体、阀座、阀芯、阀杆采用焊接方法时，其焊材应与母材相适应并经甲方认可；

5.2新用的填料和密封垫片材质应与原用材质一致，改变材质应经甲方确认；

5.3修理后的安全阀应校验合格并出具校验报告，无修理价值的安全阀应将检查结果报告给甲方。

6、送检或送修产品若属于急件，需积极配合校验或修理完毕。应二天内校验完毕并且提供校验报告

7、对出具的最终校验报告的准确性负责并承担法律责任。

8、免费负责阀门的来回运输等工作。

9、质保要求：维修完好的阀门自投用之日起质保期一年，质保期内，如因乙方维修造成的技术问题，乙方应免费重新维修。

10、费用结算：最终以校验报告实际检测及修理数量，经双方确认后按实结算。

11、试压或返修阀门的制造检验执行标准如下：

GB/T12241一2005《安全阀一般要求》

GB/T12243一2005《弹簧直接载荷式安全阀》

TSG ZF001一2006《安全阀安全技术监察规程》

TSG 21一2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

TSG D0001一2009《压力管道安全技术监察规程一工业管道》